## winfoDay
* 연천정수장 일일수질검사 결과
측정일 | 맛 | 냄새 | 색도(도) | pH(-) | 탁도(NTU) | 잔류염소(mg/L)
| 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수
수질기준 | 무미 | 무취 | 5이하 | 5.8~8.5 | 0.5이하 | 0.1~4.0
2021.08.02 | 무미 | 무취 | 0 | 7.2 | 0.07 | 1.26
2021.08.03 | 무미 | 무취 | 0 | 7.2 | 0.06 | 1.19
2021.08.04 | 무미 | 무취 | 1 | 7.3 | 0.06 | 1.06
2021.08.05 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.06 | 1.24