## winfoDay
* 연천정수장 일일수질검사 결과
측정일 | 맛 | 냄새 | 색도(도) | pH(-) | 탁도(NTU) | 잔류염소(mg/L)
| 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수
수질기준 | 무미 | 무취 | 5이하 | 5.8~8.5 | 0.5이하 | 0.1~4.0
2021.11.01 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.05 | 0.81
2021.11.02 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.05 | 0.85
2021.11.03 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.06 | 0.79
2021.11.04 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.06 | 0.82
2021.11.05 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.07 | 0.85
2021.11.08 | 무미 | 무취 | 0 | 7.4 | 0.05 | 0.65
2021.11.09 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.06 | 0.73
2021.11.10 | 무미 | 무취 | 0 | 7.7 | 0.06 | 0.78
2021.11.11 | 무미 | 무취 | 0 | 7.8 | 0.07 | 0.99
2021.11.12 | 무미 | 무취 | 0 | 7.8 | 0.06 | 0.69
2021.11.15 | 무미 | 무취 | 0 | 7.8 | 0.06 | 0.84
2021.11.16 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.06 | 0.69
2021.11.17 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.06 | 0.71
2021.11.18 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.06 | 0.92