## winfoDay
* 연천정수장 일일수질검사 결과
측정일 | 맛 | 냄새 | 색도(도) | pH(-) | 탁도(NTU) | 잔류염소(mg/L)
| 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수
수질기준 | 무미 | 무취 | 5이하 | 5.8~8.5 | 0.5이하 | 0.1~4.0
2022.05.02 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.06 | 0.81
2022.05.03 | 무미 | 무취 | 0 | 7.7 | 0.06 | 0.84
2022.05.04 | 무미 | 무취 | 0 | 7.7 | 0.06 | 0.58
2022.05.06 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.06 | 0.84
2022.05.09 | 무미 | 무취 | 0 | 7.7 | 0.09 | 0.81
2022.05.10 | 무미 | 무취 | 0 | 7.7 | 0.07 | 0.83
2022.05.11 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.06 | 0.72
2022.05.12 | 무미 | 무취 | 0 | 7.7 | 0.05 | 0.71
2022.05.16 | 무미 | 무취 | 1 | 7.6 | 0.06 | 0.75
2022.05.17 | 무미 | 무취 | 0 | 7.2 | 0.05 | 0.82
2022.05.18 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.07 | 0.74
2022.05.19 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.05 | 0.75
2022.05.20 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.05 | 0.8
2022.05.23 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.06 | 0.79
2022.05.24 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.08 | 0.81
2022.05.25 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.06 | 0.73
2022.05.26 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.05 | 0.69
2022.05.27 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.06 | 0.74
2022.05.30 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.06 | 0.85
2022.05.31 | 무미 | 무취 | 0 | 7.7 | 0.05 | 0.76