## winfoDay
* 연천정수장 일일수질검사 결과
측정일 | 맛 | 냄새 | 색도(도) | pH(-) | 탁도(NTU) | 잔류염소(mg/L)
| 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수
수질기준 | 무미 | 무취 | 5이하 | 5.8~8.5 | 0.5이하 | 0.1~4.0
2022.06.02 | 무미 | 무취 | 0 | 7.8 | 0.08 | 0.81
2022.06.03 | 무미 | 무취 | 0 | 7.8 | 0.07 | 0.72
2022.06.07 | 무미 | 무취 | 0 | 7.7 | 0.08 | 0.82
2022.06.08 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.08 | 1.08
2022.06.09 | 무미 | 무취 | 0 | 7.7 | 0.07 | 0.87
2022.06.10 | 무미 | 무취 | 0 | 7.8 | 0.07 | 0.69
2022.06.13 | 무미 | 무취 | 0 | 7.3 | 0.07 | 0.74
2022.06.14 | 무미 | 무취 | 0 | 7.3 | 0.06 | 0.79